桐城市人民医院新区项目（一期）供应室消毒设备连接蒸汽管道、高温排水、排气管道(二次询价)采购及安装招标公告

- 招标条件

- 项目名称:桐城市人民医院新区项目（一期）供应室消毒设备连接蒸汽管道、高温排水、排气管道采购及安装工程

- 招标人：桐城市人民医院

- 资金来源：财政资金

二、项目概况与招标范围

1、项目实施地点：桐城市望溪路166号；

2、采购及安装内容：消毒设备连接蒸汽管道、高温排水、排气管道采购及安装；具体内容以施工图及工程量清单为准。

3、采购供货、安装周期：签订合同之日起10个工作日内货到现场，货到场之日后5个工作日内安装结束；

4、采购及安装要求：到场货物符合采购设备的技术参数，设备、材质要求达到供应室消毒设备所需要求且不能影响设备验收要求；

5、采购及安装说明：因新院区建设工期紧，供应室消毒设备已定位，调式、验收在即，中标单位要与总包单位及消毒设备厂家无缝对接，既要满足消毒设备连接蒸汽管道和排水、排气管道配套，符合国家规定的最新标准与规范，确保与各项消毒设备同步验收合格。如未按约定时间交付及安装，院方可解除合同并追究责任。

6、依据图纸，根据施工现场实际情况，安装的排水、排汽管道与原设计预留的降温排水管道连接或排至室外窨井中，与设备厂家共同出具竣工图纸。

三、投标单位基本资质条件

1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格，能够立承组民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商；

2、资质要求：具有安全生产许可证和压力管道安装许可证或压力管道生产许可证(GC2及以上）。

3、施工人员具有符合相关部门备案或颁发的焊工证。

4、本项目不接受联合体投标。

四、最高控价：

桐城市人民医院新区项目（一期）供应室消毒设备连接蒸汽管道、高温排水、排气管道采购及安装费：284627.53元。

五、付款方式

安装结束达到供应室消毒设备配套要求且由设备中标人或设备厂家共同验收要求后付合同价款的100%，付款前中标单位先行支付合同价款的10%为质保金，质保期（1年）满后一次性支付全额质保金（不计息）。

六、投标文件提交

1、投标文件提交截止时间：2023年5月8日16点0分（北京时间）；

2、地点：投标人应在投标文件提交截止时间前到桐城市人民医院综合采购办递交纸质投标文件；逾期送达的投标文件，将予以拒收；

3、投标文件份数：一份正本，二份副本，投标人须同时提交技术文件电子版（内容与正本一致，可以读写的含有全部投标文件内容的电子版文件）；

4、投标文件格式见附件。

七、确定中标单位

1、投标单位满足基本资质条件，符合技术参数后，合理低价中标；

2、中标人确定后，桐城市人民医院发中标公示，公示期满后，招标人可向候选中标人发出中标通知书，签订合同。

八、联系方式

招标人：桐城市人民医院

地址：西大街22号

联系人：黄先生

电话： 0556-6197331

安徽省桐城市人民医院

二0二三年四月二十八日

项目采购需求

一、技术要求：

1、蒸汽管道技术要求：

（1）蒸汽管道应采用流体输送用无缝不锈钢管，采用离心玻璃棉保温带铝告保护层；蒸汽管路采用不锈钢截止阀，工作压力应与相应的管道工作压力相匹配。

（2）蒸汽管道压力要求0.3-0.5 Mpa，蒸汽饱和度大于0.95,请根据设备安装及定位总说明中设备蒸汽用量计算管径，满足设备使用要求：

（3）纯蒸汽发生器接口距地1.9m，清洗机接口距地1.9 m，灭菌器接口距地1.8m，预留相应管径的法兰接口。待设备就位后引至设备。蒸汽支管接每合设备前必须做疏水。

2、排水、排气管道技术要求

（1）设备排水接口预留出地面50mm，承插连接，高温排水设备需要单独对高温金属管道排放(建议采用不锈钢管)，防止蒸汽返溢；其他普通排水管道(含地漏)采用U-PVC管材，粘连连接就近接大楼排水管道即可。

（2）清洗机、灭菌器、纯蒸汽发生器排水直排，需分开单独排水、避免排水返溢。清洗机排水温度98℃，灭菌器排水温度70℃，蒸汽发生器排水温度130℃。设备下不设存水弯，以保证排水畅通。

（3）排水管道仅为示意、走向请根据现场实际情况、施工请按规范。

（4）排水立管周围应设高出楼板面设计标高10-20rmm的阻水圈。

（5）特殊说明：灭菌器排水：3台灭菌器采用一根DN150的无缝不锈钢管排至室外或独立降温集水井，不可与其他排水共排以免蒸汽返溢，降温集水井应设置通气措施。

（6）灭菌器疏水和多舱清洗机、清洗机(全自动清洗机、脉动清洗消毒器)疏水；主管采用DN50的无缝不锈钢管、排至室外或独立排降温集水井、不可与其他排水共排，以免蒸汽返溢，降温集水井应设置通气措施。

（7）多舱清洗机排水和多功能清洗工作站最后煮沸槽排水：主管采用DN100的不锈钢管排至室外或独立降温集水井，不可与其他排水共排，以免蒸汽返溢，降温集水井应改置通气措施。

（8）清洗机(全自动清洗机、脉动清洗消毒器)排水：主管采用DN75的不锈钢管排至室外或独立降温集水升，不可与其他排水共排，以免蒸汽运道，降温集水井应设置通气措施。

（9）纯蒸汽发生器排水：分别单独采用DN65和DN40的无缝不锈钢管排至室外或独立降温集水井，不可与其他排水共排，以免蒸汽运道，降温集水井应设置通气措施。

三、桐城市人民医院新区项目（一期）供应室消毒设备连接蒸汽管道阀门推荐品牌

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽阀门 （法兰阀、疏水阀、截止阀） | 斯派莎克、艾瑞、瑞克 |
| 以上所列品牌均为推荐品牌，不作为指定品牌，投标人可以自行选择其它品牌报价，但产品品质、档次、性能、技术参数不低于或优于参考品牌，且提供相关证明材料，中标后提供成套设备的授权书和质量承诺书。 |  |  |

附件：

一、投标函

致: 安徽省桐城市人民医院

1、根据你单位拟定的招标公告，我单位愿以人民币(大写)_      _   元(小写_    _元)的报价来承担该些项目竣工结算审计业务。（根据工程预算编制工程量清单）

2、一旦确定我单位为比选单位，我单位保证在施工单位提交齐结算审计资料后，我单位在60日历天的时间内完成该项目结算审计并出具最终审计报告。

3、我方承诺:我单位严格遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则进行跟踪及结算审计，若发现我单位有弄虚作假、不据实审计等不良行为的将接受比选人和相关主管部门的任何处罚。

单位名称：

2023年4月  日

二、法定代表人身份证明书（原件）及法人二代居民身份证（复印件）

单位名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：        年       月      日

经营期限：

姓     名：      性别：     年龄：     职务：

系          （投标人单位名称）                的法定代表人。

特此证明。

投标人：                   （盖单位公章）

日 期：         年       月        日

附：法人二代居民身份证(复印件)

三、授权委托书(如委托人参加开标会的)(原件)

我  (姓名)系                                        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托我单位       (姓名、职务)为我公司代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                               (项目名称)的投标文件、签订合同和处理投标过程中的有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：                            (盖单位公章)

法定代表人：                        (签字或盖章)

委托代理人：                        (签字或盖章)

日期：        年       月       日

附：委托代理人身份证复印件

四、企业资质证书(复印件)；

五、企业法人营业执照(复印件)；

- 施工人员焊工证

七、投标单位承诺书（原件）

我单位在参加                              投标项目活动中郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方目前没有受到被国家、安徽省、安庆市及桐城市行政主管部门勒令停止市场行为的处罚，在桐城市没有不良记录；

3、若我方中标，将严格按照招标单位的时间要求，客观公正的完成工程建设项目的造价咨询服务；若我方违反上述承诺，提供虚假、不真实的造价咨询服务，被发现或被他人举报查实，无条件接受桐城市人民医院作出的列入“黑名单”的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人（盖单位公章）：

投标人的法定代表人（签字或盖章）：

年    月   日