消防水带公开询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                                      年     月     日

| 名称 |  | 品牌/产地 | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/卷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防水带 |  |  |  | 175 |  |
| 备 注 | 1. 报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2. 所报产品必须满足附件要求; 3. 报价表加盖公章密封，于7月15日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4. 不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年七月九日

附件：一、投标要求:

1、水带承压：中压消防水带：

2、水带标准：符合GB6246-2011《消防水带》、GB12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》、GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》

3、投标文件中提供国家消防装备质量监督检验中心出具的型式检验报告和3C认证证书扫描件或影印件，同时提供进口聚氨酯材料的检测报告复印件并加盖投标人公章。

二、具体参数和材质要求:

1、该衬里水带的制作需由进口786E聚氨酯材料及粘合剂进行制作，具有耐高压、耐老化、耐油、耐腐蚀、特别轻、使用柔软方便等特点。

2、外层经线涤纶长丝纬线涤纶长丝斜纹编织，工艺采用圆织机环形编织而成，均匀、紧密，不存在跳经、断经、跳纬、露纬及划伤现象，表面整洁无油迹、光滑、平整、均匀，不渗水、不霉变、易卷缠、柔软轻便、水流阻力小，使用寿命长。水带两端注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力。

3、水带口径直径：65mm，长度为25米，水带外层采用彩色高强度涤纶丝编织，可根据客户要求定做各种颜色，色泽鲜艳，永不褪色；标准工作压力：2.0MPa，爆破压力：≥6.0MPa，轴向延伸率≦5.0％，直径膨胀率≦5.5％，水带编织层与衬里之间的附着强度为≥37N/25mm，耐磨次数100次以上。

4、水带两端配备快速接口并免费将水带与接口绑扎，带口缠绕铁丝为5X3道，水带和接口捆绑处有橡胶护套保护，护套外层有喉箍绑扎，双重保护。

5、重量（含接口）不超过7.0公斤。