桐城市人民医院消防系统维修

二次招标公告

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 桐城市人民医院消防系统维修 |
| 2 | 采购人 | 桐城市人民医院消防系统维修 |
| 3 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 4 | 项目地点 | 桐城市人民医院消防系统维修 |
| 5 | 维修时间 | 30天内完工。 |
| 6 | 资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2、具有独立法人资格、能够独立承担民事责任能力； 3、需具有维修单位工作人员技术资质，并保证与进场维修人员相统一，否则招标单位有权停止中标单位资格，并承担因此造成的相应损失。 4、营业执照中有注明的经营范围内容； 5、不接受联合体投标。 |
| 7 | 资格审查方式 | 资格报名时审查 |
| 8 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止时间算起） |
| 9 | 投标标的最高限价 | 人民币：7.7万元 |
| 10 | 招标文件获取 时间及地点 | 时间：2020.10.12 地点：桐城市人民医院 联系人： 综合采购办公室 联系方式：0556-6197331 |
| 11 | 投标文件份数 | 1 份正本， 1 份副本 |
| 12 | 投标截止时间 标书送达地点 | 时间:2020年10月16日 下午16：:00 地点: 桐城市人民医院综合采购办公室 |
| 13 | 报价方式 | 采用固定单价合同。在合同执行期内，价格不予以调整。 |
| 14 | 付款方式 | 验收合格，先行支付总维修费用的90%，余款10%质保期满后支付。 |

一、门诊楼、外科住院楼、内科楼住院楼消防系统维修清单：

1、门诊楼、外科住院楼、内科住院楼报警设备线路老化。

2、门诊楼泵房水泵控制柜及水泵联动维修。

3、外科楼泵房水泵控制柜及水泵联动维修。

4、门诊楼、外科住院楼、内科楼住院楼线路检查、维修。

5、6个电器火灾监控传感器检查、维修。

6、电器火灾监控主机1台更换（液晶屏老化，无法使用）。

7、电器火灾监控设备线路检查、维修。

8、门诊楼、外科住院楼、内科楼住院楼部分损坏应急灯、疏散指示灯更换。

9、防火卷帘控制系统及联动维修。

二、更换线路材料：（预估材料数量，所有主材、线材、管材辅材等请各报价单位自行现场勘察、估算，实际产生量全部归中标方。）

1）、ZR-RVV2*2.5线材3000米

2）、ZR-RVV2*1.5线材6000米

3）、¢16金属管材3000米

4）、¢32镀锌金属管材500米

5）、金属管材辅材（直接、弯头）

6）、其他施工所需材料（主材、辅材）

7）、泵房水泵控制柜维修2台

8）、防火卷帘联动维修3樘

9）、电器火灾监控传感器更换6个

10）、电器火灾监控主机1套更换

11）、应急灯、疏散指灯60台（预计，以实际数量为准）

12）、消防供水系统联动维修

13）、更换前端报警设备（24个故障，注：以实时故障点为准）

14）、施工费：（含安全、交通、住宿、就餐等一切费用）

三、验收：

维修结束后双方对全院消防系统进行一次联动测试、验收。确保维修效果，报警主机无故障点，消防联动系统、消防供水联动系统、防火卷帘系统联动，远程启动正常。达到消防系统规范要求、消防照明无故障。

四、本次维修质保期为一年。

五、付款方式：

经验收合格，提供合法票据，先行支付总维修费用的90%，余款10%质保期满后支付。

六、未尽事宜双方签订协议时商定。

桐城市人民医院

2020年10月12日