桐城市人民医院新院区检验科UPS电源

采购及安装项目询价招标

一、项目概况与招标范围

1、项目名称：桐城市人民医院新区检验科UPS电源采购及安装项目

2、项目地点：桐城市望溪路166号

3、招标方式:公开询价

4、评标办法：最低价评标法

5、招标范围及项目说明：桐城市人民医院新区检验科UPS电源采购安装及其他伴随相关技术服务。投标报价包括：施工费、文明施工措施费用、规费、民工工伤保险费、企业管理费、设备费、安装调试费用、所有的检测费用、垃圾清运费及成品保护费用、验收费、税金、运输及运输保险费、质保期内维修保养费、特殊工具费、售后服务费、招标代理费、培训费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及其他因本项目而产生的一切费用。中标单位应积极与检验科净化工程承建单位和检验科检测设备厂家无缝对接，UPS容量不得小于检验科检测设备容量。安装含：所有设备与UPS机房连接的电缆、空开等。

国家、省、市在施工、检测和验收方面假设有新规范、新要求的，必须按照新的规定要求检测和验收，所有费用均包含在本次投标费用内。

投标人投标前务必踏勘现场，投标人中标后因对现场不熟悉而造成的后果一律自行承担。本项目质保期自验收合格之日起2年时间。

6、项目工期：签订合同之日起15个工作日内通过验收并交付，如滞后一天，按每天1000元进行罚款。

7、最高限价：16万元。

8、施工结束验收合格后，经审计后，付至审计价款100%，同时缴纳审计价款的5%为质保金，质保期（1年）满后一次性付清（不含息）。

二、投标人资格要求

1、投标人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的生产厂家或代理商（投标人如为代理商须提供生产厂家针对本项目的授权委托书)，一个生产厂家对同一品牌同一型号的产品，仅能委托一个代理商参加投标；

2、持有有效的营业执照，企业信誉良好，产品符合国家相关部门有关要求，并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货及安装能力；

3、本项目不接受联合体投标；

4、符合法律、法规规定的其他条件。

三、产品技术参数

（一）UPS（至少应为国内一线品牌）：

推荐品牌：1、科士达、2、科华、3、艾默生

1.双变换在线式三进三出主机，功率≥80KVA

2.为节省空间，UPS主机应尽可能较少占地面积，尺寸不应大于400×980×1200mm（宽*深*高）；

3.输入电压范围：线电压138Vac~485Vac 或相电压80Vac～280Vac，输入电压宽，适应恶劣电网环境。

4.输出PF值：输出有功功率应 ≥额定容量x0.9kW/kVA即输出PF≥0.9，输出端可带更多负载；要求中标后签合同前提供提供泰尔检验报告证明。

5.过载能力：125%负载维持：≥10分钟，要求中标后签合同前提供泰尔检验报告证明。

6.电池电压：±14～±24节可调，额定电池电压±168～±288V 、电池可调范围大，现场配置灵活。

7.高频UPS应具备并联功能，可多台扩容并联或N+1并联冗余。要求并联技术应为自主研发的技术转化成果，技术可控；要求中标后签合同前提供生产厂家盖章的第三方权威技术认证。

8.高频UPS应具备发电机智能管理功能，更好解决发电机配置及控制；高频ups应能够设置发电机启动模式、发电机额定功率、启动发电机等参数；通过UPS管理界面重新定义发电机供电功率与UPS匹配，可降低用户投资成本。确保UPS输出不间断。要求中标后签合同前提供生产厂家针对该功能设置界面的证明材料。

9.高频UPS具备除尘功能，当设备运行周期较长或设备积尘过多时，UPS可设置并启动自动除尘功能，防范未然，提高供电可靠性。要求中标后签合同前提供第三方权威技术认证。

10.主机应对其内部易损器件具有智能化管理功能，要求可开启或关闭母线电容使用年限告警功能、可设置母线电容使用年限、可开启或关闭风机使用年限告警功能、可设置风机电容使用年限等，智能化管理易损部件，将UPS易损器件故障排除在萌芽阶段。用户享受智能化设备的轻松管理,减少运维工作。

11.具有智能录波功能，当UPS设备故障时，完整记录故障发生瞬间，有助于故障诊断和快速故障定位，方便现场分析，提高维护工作效率。

12.主机近端标配EPO按钮，同时具备远程干接点接口，灵活使用，确保现场紧急状况下能够快速断电，保护设备安全。

13.中文触摸液晶屏，具有LED指示的操作界面，方便操作人员实时查看工作状态和运行信息，管理更加直观；为了降低非专业人员操作带来的风险，减少非法开机可能引起的设备故障，规范设备正常开机/关机。要求ups操作界面具有组合开关机设计，主机开机/关机必须同时按双键或多键组合；此功能还可确保当触摸屏失效时依然可以进行开关机操作，安全可靠。

14.自老化功能：具备自老化功能，有效解决现场调试及老化的负载问题，假负载投资成本；

15.支持接入医院现有动环管理系统统一管理，投标时考虑接口开放开发费用。

（二）蓄电池：

1.免维护铅酸蓄电池12V200AH

2.蓄电池采用吸附式玻璃纤维隔板技术，气体复合效率达到99%。

3.要求蓄电池可提供阻燃槽盖，使电池更安全且具有更长的寿命。

4.设计寿命：要求蓄电池浮充设计寿命可达6年以上（25℃）。

5.极小的自放电电流：要求蓄电池自放电所造成的容量损失每月小于4％。

6.充电过程中：要求均充至90%以上容量时应进入浮充使电池达到最大容量。

7、为保证不间断电源的稳定性、兼容性以及后期维护的方便性，要求UPS、电池都为同一品牌。

（三）电池柜：

1.可放置40节200AH蓄电池

2.整机经磷化喷塑，耐磨防蚀

3.侧面板采用 1.0mm 钢板制成，底部安装板厚度为 3.2mm；

4.采用优质金属成型，受力均匀

（四）电池连接线等辅材：

根据现场情况标配使用所有的连接线及连接配件，包括不限于含断路器、UPS主机与配电柜联机线缆、电池连接线及连接配件等。

设备到场安装应与检验科强电安装施工方、检验科设备厂家无缝对接，确保强电用电安装和检验科检验设备的运行稳定。

四、报价文件加盖公章密封，于2023年7月12日16：00时前交至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃，不接收快递报价文件。

五、项目联系人：朱主任13500554336

安徽省桐城市人民医院

二0二三年七月五日