桐城市人民医院新院区放疗中心加速器机房暖通设备采购及安装项目公开询价招标

- 招标条件

- 项目名称:桐城市人民医院新院区放疗中心加速器机房暖通设备采购及安装

- 招标人：安徽省桐城市人民医院

- 资金来源：财政资金

二、项目概况与招标范围

1、项目实施地点：桐城市望溪路166号；

2、采购及安装内容：具体内容以工程量清单为准；

3、采购供货、安装周期：签订合同之日起15个工作日内货到现场，货到场之日后7个工作日内安装结束；

4、采购及安装要求：直流变频多联机室外机61.5kw，新风机组（含初中效）制冷量28kw，制热量29kw，余压200pa,排风机风量为：3000m³/h，余压≥500pa,选用低噪音离心箱式排风机，新风机控制屏安装在机房内，能够实现开关机、显示温湿度等功能，新风机机组与排风机相互联动，施工过程中做好成品保护，具体施工方案需经直线加速器设备厂家审核确认，如破坏成品需自行修复，能够通过生态环境部门验收要求。

5、投标人自行踏勘现场，谨慎投标报价，中标后依据招标人需求进行深化设计，满足招标人使用要求。

三、投标单位基本资质条件

1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格；

2、具有建筑机电安装工程相关资质，具有有效的安全生产许可证；

3、本项目不接受联合体投标。

四、最高控价：

桐城市人民医院新院区放疗中心加速器机房暖通设备采购及安装最高限价：26.80万元整。

五、付款方式

货到现场，安装结束，达到直线加速器设备厂家要求，通过生态环境部门验收，付合同价款的80%，审计结束后付至审计价款的100%，付款前中标单位先行支付审计价款的5%为维修金，维修期一年满后一次性支付完成（不计息）。

六、投标文件提交

1、投标文件提交截止时间：2024年1月18日09点00分（北京时间）；

2、地点：报价文件加盖公章密封，投标人应在投标文件提交截止时间前到桐城市人民医院(新院区)门诊楼（2层），行政办公区综合采购办公室递交纸质投标文件；逾期送达的投标文件，将予以拒收，不接收快递报价文件。

3、投标文件份数：一份正本，二份副本；

4、投标文件格式见附件。

七、确定中标单位

1、投标单位满足基本资质条件，符合技术参数后，最低价中标；

2、中标人确定后，桐城市人民医院发中标公示，公示期满后，招标人可向候选中标人发出中标通知书，签订合同。

八、联系方式

桐城市人民医院综合采购办：0556-6197331

项目联系人：朱主任13500554336

安徽省桐城市人民医院

二0二四年一月十二日

附工程量清单：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排风机 | 3000m³/h,500pa | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 新风机组 | 制冷量28kw，制热量29kw，余压200pa,3000m³/h | 台 | 1 |  |  | 欧科、麦克维尔、天加 |
| 3 | 新风机组室外机 | 制冷量28kw | 台 | 1 |  |  | 欧科、麦克维尔、天加 |
| 4 | 直流变频多联机室外机 | 制冷量59kW | 台 | 1 |  |  | 欧科、麦克维尔、天加 |
| 5 | 四面出风室内机 | 制冷量4.5kW | 台 | 2 |  |  | 欧科、天加、麦克维尔 |
| 6 | 四面出风室内机 | 制冷量12.5kW | 台 | 4 |  |  | 欧科、天加、麦克维尔 |
| 7 | 液晶线控器 | 防护等级IP3X | 只 | 4 |  |  |  |
| 8 | 控制线 | 屏蔽线 | m | 108 |  |  |  |
| 9 | 铜管 | R410a紫铜管 | m | 108 |  |  | 海亮、宏泰、飞轮 |
| 10 | 橡塑保温棉 | B1级 | m³ | 6 |  |  | 华美、金威、福乐斯 |
| 11 | 氟利昂 | R410a环保冷媒 | kg | 50 |  |  |  |
| 12 | 冷凝水管 | UPVC De25-32 | 项 | 1 |  |  | 联塑、日丰、伟星 |
| 13 | 排风管（304不锈钢）、新风管（镀锌） | 含防火阀、调节阀、百叶风口、消声器等 | ㎡ | 100 |  |  | 国标 |
| 14 | 辅材 | 胶水、支吊架等 | 项 | 1 |  |  | 国标 |
| 15 | 吊装费 | 设备吊装费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 吊顶破坏恢复 | 含吊顶内整改其他不可预见费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 室外机配电柜 | 不锈钢防雨型 | 只 | 1 |  |  | 施耐德、ABB、西门子 |
| 18 | 室内机、室外机强电 | 内机线缆、主机线缆以及桥架 | 项 | 1 |  |  | 国标 |
| 19 | 新、排风机控制柜 | 同开同关联动 | 只 | 1 |  |  |  |
| 20 | 室外管道铝皮 保护 |  | ㎡ | 17 |  |  |  |
| 21 | 安装人工费、垃圾清运费 | 新风机组、排风机、空调设备、管路等安装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 22 | 小计（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| ★投标报价含设备基础、运输、安装、调试、税金、利润等为完成本次项目所发生的一切费用。投标时提供新风机组及室外机、多联机及室内机制造商对该项目的授权书。 |  |  |  |  |  |  |  |

一、法定代表人身份证明书（原件）及法人二代居民身份证（复印件）

单位名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：  年  月  日

经营期限：

姓     名：    性别：    年龄：   职务：

系          （投标人单位名称）                的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）

日 期：年月日

附：法人二代居民身份证(复印件)

二、授权委托书

我  (姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托我单位       (姓名、职务)为我公司代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                               (项目名称)的投标文件、签订合同和处理投标过程中的有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：(盖单位公章)

法定代表人：(签字或盖章)

委托代理人：(签字或盖章)

日期：年月日

附：委托代理人身份证复印件

三、企业资质证书(复印件)；

四、企业法人营业执照(复印件)；

五、投标单位承诺书（原件）

我单位在参加投标项目活动中郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方目前没有受到被国家、安徽省、安庆市及桐城市行政主管部门勒令停止市场行为的处罚，在桐城市没有不良记录；

3、若我方中标，将严格按照招标单位的时间要求，客观公正的完成工程建设项目的造价咨询服务；若我方违反上述承诺，提供虚假、不真实的造价咨询服务，被发现或被他人举报查实，无条件接受桐城市人民医院作出的列入“黑名单”的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人（盖单位公章）：

投标人的法定代表人（签字或盖章）：

年    月   日