桐城市人民医院后勤综合楼空调冷凝水管安装工程

公开询价招标

- 项目基本情况

1、项目名称:桐城市人民医院后勤综合楼空调冷凝水管安装工程

2、招标人：安徽省桐城市人民医院

3、资金来源：财政资金

4、项目最高限价：43209.00元（含预算清单编制及控制价和结算审计费用）。

5、项目实施地点：桐城市龙腾街道望溪路166号

6、项目安装内容及要求：后勤综合楼三层98台分体空调和冷库2台空调内机冷凝水、外机化霜水管道安装，具体详见采购需求及工程量清单。

二、申请人的资格要求

1、须具有合法有效的营业执照的独立法人资格；

2、施工人员须有特种作业操作证（高空作业）且在有效期内；

3、本项目不接受联合体投标。

三、采购供货、安装周期

签订合同之日起7个工作日内货到现场，5个工作日内安装结束。

四、付款方式

安装结束验收合格后，付合同价款的80%。结算审计结束后付审计价款的100%。

五、投标文件提交
1、投标文件提交截止时间：2024年11月25日16时00分（北京时间）；  
2、地点：报价文件加盖公章密封，投标人应在投标文件提交截止时间前到桐城市人民医院(新院区)门诊楼（2层），行政办公区综合采购办公室递交纸质投标文件；逾期送达的投标文件，将予以拒收，不接收快递报价文件。

3、投标文件份数：一份正本，一份副本；投标文件的正本和副本密封在同一密封袋中，并在密封袋上清楚标明：项目名称、投标人名称及联系电话。在密封袋上加盖投标人公章和法定代表人（授权委托人）签字或盖章并注明“请勿在  年  月  日  时

分之前开启”字样。

4、投标文件格式见附件。

六、确定中标单位

1、投标单位满足资格要求条件，合理低价中标；

2、中标人确定后，桐城市人民医院发中标公示，公示期满后，招标人可向候选中标人发出中标通知书，签订合同。

七、联系方式

桐城市人民医院综合采购办公室：0556-6197331 
后勤保障部：0556-6197367

桐城市人民医院

二0二四年十一月十九日

项目采购需求

一、项目安装要求

后勤综合楼三层98台分体空调和冷库2台空调内机冷凝水、室外机化霜水管道安装，北边横向主管道采用PVC-U硬聚录乙烯 DN75，分支管PVC-U 硬聚录乙烯DN50管道接入横向主管道，北边竖向主管道采用PVC-U 硬聚录乙烯DN110；南边横向主管道采用PVC-U硬聚录乙烯 DN110，分支管PVC-U硬聚录乙烯 DN50管道接入横向主管道，南边竖向主管道采用PVC-U硬聚录乙烯 DN110；南、北竖向主管道就近接入雨污水井中，大理石、绿化部分拆除、修复含在投标报价中，接水盘出水口用食品级硅胶管接入PVC-U硬聚录乙烯管道中，接头处用不锈钢卡箍紧固，食品级硅胶管含在投标报价中，空调外机加4个橡胶垫位于接水盘中，如空调外机高度低于横向主管道高度，用成品空心红砖和水泥砖抬高空调外机，使其满足出水坡度要求，其费用含在投标报价中。请投标单位自行踏勘现场，谨慎报价，2台冷库空调外机尺寸中标后现场复核。

二、采购内容一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 品牌要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC-U硬聚录乙烯DN110 | 79米 | 伟星、日丰、中财 |
| 2 | PVC-U硬聚录乙烯DN75 | 220米 | 伟星、日丰、中财 |
| 3 | PVC-U硬聚录乙烯DN50 | 110米 | 伟星、日丰、中财 |
| 4 | 304不锈钢接水盘≥0.5mm厚 尺寸：93×44×3cm | 36个 | 国标产品 |
| 5 | 304不锈钢接水盘≥0.5mm厚 尺寸：100×46×3cm | 64个 | 国标产品 |

投标文件格式

一、法定代表人身份证明书（原件）及法人二代居民身份证（复印件）

单位名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：  年  月  日

经营期限：

姓     名：    性别：    年龄：   职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）

日 期：    年   月   日

附：法人二代居民身份证(复印件)

二、授权委托书

我  (姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托我单位       (姓名、职务)为我公司代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                               (项目名称)的投标文件、签订合同和处理投标过程中的有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：(盖单位公章)

法定代表人：(签字或盖章)

委托代理人：(签字或盖章)

日期：    年  月   日

附：委托代理人身份证复印件

三、投标函

致：安徽省桐城市人民医院

- 根据你单位拟定的招标公告，我单位愿以人民币（大写）

（小写       元）的报价来承担 桐城市人民医院后勤综合楼空调冷凝水管安装工程 项目；

2、我方承诺：我单位严格遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，若发现我单位投标文件和货物有弄虚作假，与招标文件不实等行为，愿接受相关主管部门的任何处罚。

单位名称：

2024年  月  日

- 企业法人营业执照(复印件加盖公章)；

- 施工人员资质(复印件加盖公章)

六、投标单位承诺书（原件）

我单位在参加投标项目活动中郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方目前没有受到被国家、安徽省、安庆市及桐城市行政主管部门勒令停止市场行为的处罚，在桐城市没有不良记录。

投标人（盖单位公章）：

投标人的法定代表人（签字或盖章）：

年    月   日