桐城市人民医院二次供水泵房标准化改造及维保服务项目公开（二次询价）

- 项目基本情况

1、项目名称:桐城市人民医院二次供水泵房标准化改造及维保服务

2、招标人：桐城市人民医院

3、项目最高限价：9.9万元

4、项目实施地点：桐城市龙腾街道望溪路166号

5、项目安装内容及要求：具体详见项目采购需求

二、申请人的资格要求

1、须具有合法有效的营业执照的独立法人资格；

2、须具有二次供水泵房施工和维保业绩各一份；

3、本项目不接受联合体投标。

三、计划工期

标准化改造工期：20个日历天，维修保养期限：1年。

四、付款方式

改造结束验收合格后，付改造费用的全款，维保费用每半年支付一次，提供正规增值税发票和维保记录，财务人员审核后支付维保费用。

五、投标文件提交
1、投标文件提交截止时间：2025年3月26日16时00分（北京时间）；  
2、地点：报价文件加盖公章密封，投标人应在投标文件提交截止时间前到桐城市人民医院(新院区)门诊楼（2层），行政办公区综合采购办公室递交纸质投标文件；逾期送达的投标文件，将予以拒收，不接收快递报价文件。

3、投标文件份数：一份正本，一份副本；投标文件的正本和副本密封在同一密封袋中，并在密封袋上清楚标明：项目名称、投标人名称及联系电话。在密封袋上加盖投标人公章和法定代表人（授权委托人）签字或盖章并注明“请勿在  年  月  日  时

分之前开启”字样。

4、投标文件格式见附件。

六、确定中标单位

1、投标单位满足资格要求条件，合理低价中标；

2、中标人确定后，桐城市人民医院发中标公示，公示期满后，招标人可向候选中标人发出中标通知书，签订合同。

七、联系方式

桐城市人民医院综合采购办公室：0556-6197331 
后勤保障部：0556-6197367

桐城市人民医院

二0二五年三月二十日

项目采购需求

- 生活供水泵房与热水泵房为同一泵房区域，常年温度过高，根据桐城市城乡供水集团有限公司管理要求，现需要对其进行隔断分割，分割之后建筑面积约270㎡。考虑到隔断尺寸跨度大，需要中间增加构造柱和圈梁等固定设施，并对两边进行粉刷；

- 生活供水泵房管道配置有2套紫外线消毒仪，按照要求需每年对紫外线灯管进行更换；

- 由于医院生活泵房为水箱式储水，需要对水箱进行季度清洗，由于为有限空间作业，每次清洗人数不低于3人，同时清洗后需提供有资质机构出具提供的水质合格报告；

4、鉴于医院的特殊性，生活泵房供水受益人数众多等要求，并且设备24小时运行，泵房设备要求高等特点，需要对泵房进行常态化维护，月维护不低于2次，同时保证全天24h响应，有问题30分钟内到达现场，2小时内处理完成，确保供水设备的正常运行；

5、生活泵房需要对人员出入进行限制性管理，需要增加安防监控和门禁系统，同时泵房内需增加灭火器箱消防用品，因地下室湿度大，需配置2台工业除湿机、确保泵房湿度在40%-60%之间。

具体要求见下表：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 数量 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、二次供水标准化生活泵房改造内容最高限价3.0万元 |  |  |  |  |  |
| 1 | 隔断 | 1、尺寸：14500*4900*200mm 2.材质：加气混凝土砌块； 3.墙体粉刷白色； 3、要求隔断间隔3.6米，增加一道300*200mm,混凝土构造柱，强度等级≥C15；隔断墙体半高位置增加一道圈梁，强度等级≥C15，施工规范符合《砌体结构设计规范》及抗震相关要求。 | 1项 |  |  |
| 2 | 安防监控和门禁系统 | 1、品牌：海康威视 2、8K枪机网络摄像头2台、8K半球机网络摄像头4台、硬盘录像机及机柜1台； 3、2100*1300mm防火门加装密码锁，具备刷卡和密码开锁功能； 4、要求：与院内中央控制室连接，后期连接至供水集团控制系统。 | 1项 |  |  |
| 4 | 除湿机 | 2台工业除湿机，保证生活泵房干燥无潮气。 | 2台 |  |  |
| 5 | 灭火器 | 2套灭火器，符合消防应急要求。 | 2套 |  |  |
| 二、二次供水生活泵房维修保养服务内容最高限价6.9万元 |  |  |  |  |  |
| 1 | 生活水箱 | 1.体积：2*105m³，有效容积：80m³ 2.材质：食品级SUS304； 3.要求：每季度清洗、加药消毒一次，1年4次，保证水质达标，清洗后提供合格的第三方水质检测报告，检测报告中检测项目37项及以上，检测依据：GB/T5750.12-2003，如有新规范按照最新标准执行，饮用水达到桐城市疾病预防控制中心和卫生监督所的验收要求。 | 1项 |  |  |
| 2 | 紫外线消毒仪 及控制柜 | - 品牌型号：安力斯EX-260 - 功率：155W 3.要求：原厂原品牌，能与控制柜配套使用。 | 2组16只 |  |  |
| 3 | 水泵机组 及控制柜 | 1.品牌：赛莱默 2.2组循环水泵机组，三用一备变频水泵、中高区2套控制系统； 3.要求：水泵、阀门等原厂原配件。 | 1项 |  |  |
| 4 | 阀门及其他 | - 材质要求：不锈钢 - 要求：阀门及管道上螺丝及螺帽生锈的，排烟风机电源接入及调试，根据院方要求及时完善， 3.包括二次供水水箱及浮球、泵房里照明设施、控制柜元器件、变频器（原厂原品牌）等维修工作。 | 1项 |  |  |
| 投标报价合计总价 |  |  |  | 元 |  |
| 备注：以上2个内容投标报价时分别分项报价，本项目固定总价合同，后期施工过程中，不予办理签证，各投标人请自行踏勘现场，谨慎报价。 |  |  |  |  |  |

投标文件格式

一、法定代表人身份证明书（原件）及法人二代居民身份证（复印件）

单位名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：  年  月  日

经营期限：

姓     名：    性别：    年龄：   职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）

日 期：    年   月   日

附：法人二代居民身份证(复印件)

二、授权委托书

我  (姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托我单位       (姓名、职务)为我公司代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                               (项目名称)的投标文件、签订合同和处理投标过程中的有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：(盖单位公章)

法定代表人：(签字或盖章)

委托代理人：(签字或盖章)

日期：    年  月   日

附：委托代理人身份证复印件

三、投标函

致：安徽省桐城市人民医院

- 根据你单位拟定的招标公告，我单位愿以人民币（大写）

（小写       元）的报价来承担 桐城市人民医院二次供水泵房标准化改造及维保服务项目；

2、我方承诺：我单位严格遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，若发现我单位投标文件和货物有弄虚作假，与招标文件不实等行为，愿接受相关主管部门的任何处罚。

单位名称：

2025年  月  日

- 企业法人营业执照(复印件加盖公章)；

- 施工人员资质(复印件加盖公章)

六、投标单位承诺书（原件）

我单位在参加投标项目活动中郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方目前没有受到被国家、安徽省、安庆市及桐城市行政主管部门勒令停止市场行为的处罚，在桐城市没有不良记录。

投标人（盖单位公章）：

投标人的法定代表人（签字或盖章）：

年    月   日